深圳市眼科医院机房精密空调项目招标公告

一、采购项目：深圳市眼科医院机房精密空调采购项目（预算22万元）

二、采购方式：院内公开采购。

三、报名资格：

1、代表人身份证明书和法定代表人授权委托证明书。

2、营业执照。

3、税务登记证、企业组织机构代码证。

4、非联合体投标。

四、报名时间、地点：

1、报名时间：投标人须于公示日起5个工作日内到深圳市眼科医院一楼104房报名。

2、医院地址：深圳市福田区泽田路18号

3、联系电话：0755-23959557

4、联系人：于工

2019年 1月  日

机房精密空调项目需求书

- 采购内容

| 序号 | 货物类别 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20KW风冷精密空调 | 套 | 1 | 详见技术参数要求 |
|  | 12.5kw精密空调 | 套 | 1 | 详见技术参数要求 |

- 技术参数要求

1、1台20KW风冷精密空调

| 20KW风冷精密空调 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制冷量 | 制冷量≥21.1 KW.显冷量≥19KW。 |
| 2 | 数量 | 数量要求为1台； |
| 3 | 出风方式 | 上送风下回风 |
| 4 | 冷却方式 | 风冷型 |
| 5 | 风量m³/h | ≥ 5500m³/h |
| 6 | 室内机尺寸 | ★考虑到空间布局，精密空调室内机尺寸应为深≤880mm，宽≤855mm，高≤1980mm |
| 7 | 室内机安装要求 | ★室内机组背面应能靠墙安装，整机可由机组前面（正前方）进行过滤网的更换及设备现场维修。能够全正面维护。（请提供盖章彩页并加盖厂家公章） |
| 8 | 蒸发器 | ★应选用“V”型大面积蒸发器，保障换热效率；应安装有快速除湿装置，以减少空气过冷及热补偿的能量损失；室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗。 |
| 9 | 室内风机 | EC风机 |
| 10 | 能效比 | 精密空调应采用高效节能、高能效比的谷轮全封闭涡旋压缩机，请提供压缩机型式、品牌；高能效比 |
| 12 | 节能措施 | ★采用通过低温加热技术即可在任何水质情况下实现快速加湿的远红外加湿系统，节能高效。加湿量为4.5kg/h；（请提供盖章彩页并加盖厂家公章） |
| 13 | 加热系统 | 电加热器，加热容量为6KW。 |
| 14 | 通讯监控能力 | 机组应自带RS485通讯接口，不得另行增加费用；并免费提供通讯协议。 |
| 15 | 室外机 | 精密空调室外机为制冷单回路即一个制冷系统对应1台室外机，精密空调机组的风冷冷凝器采用高效能冷凝器。 |
| 16 | 资质 | ★要求提供空调工业生产许可证加盖厂家公章；不接受OEM产品 |
| 17 | 空调生产年限 | ★该机房用在重要场合，对可靠性要求十分高，必须要求精密空调生产厂家有超过40年以上的生产年限，提供证明材料加盖厂家公章 |
| 18 | 第三方报告 | ★要求在第三方报告ICT research 2016-2017机房精密空调厂商排名前三，提供证明材料加盖厂家公章 |
| 19 | 实验室能力 | ★要求厂家通过CNAS国家实验室认证（厂家盖章）请提供CNAS国家实验室认可证书及附件（认可的能力范围），附件检测对象和检测标准包含《GB/T19413-2010计算机和数据处理用单元式空气调节机》。 |
| 20 | 厂商质量认证 | ★设备生产厂商提供ISO9000，ISO27001, ISO14001, ISO18001系列认证加盖原厂公章；要求生产厂家，在空调暖通领域，具备空调维修安装资质等级证书( A类 I级 )，保证暖通设备的安装调试顺利进行 |

2、12．5KW精密空调

| 1）精密空调 |  |
| --- | --- |
| 精密空调室内机 | ★制冷量 (24°CdB，50%RH)，制冷量≥12.5KW，显冷量≥11.5KW |
|  | 数量要求为1台； |
|  | 压缩机制冷 |
|  | 上送风 |
|  | 风冷型 |
|  | ★风量≥2800m³/h |
|  | 室内机尺寸：长：≤600mm，宽：≤500mm，高：≤1900mm |
|  | 1．机房专用空调机组的机械性能 1)外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 2)操作及维修安全、方便。 3)结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 4)材质要求：空调设备外壳应采用全金属防腐材质，空射设备室内风机应采用全金属防腐材质。 5)标牌、标记：应平整清晰。 |
|  | ★要求国际品牌，国内生产。 |
|  | ★机房专用空调室内机应采用高效节能的EC风机（采用直流无刷电子换相技术的风机），且风机应具备调速功能。 |
|  | ★机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声。 |
|  | ★机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器的风机输入电压百分比及管道压力信息应能在室内机组显示面板上显示，便于监控室外机运行的状态。 |
|  | 精密空调室外机为制冷单回路即一个制冷系统对应1台室外机。 |
|  | 2．机房专用空调机组的电气性能 1)机房专用空调机组的电气性能应符合IEC标准 2)输入电压允许波动范围：380V +15% -15% 3)频率：50HZ 2HZ ★4)要求设备需配置电源防雷器 |
|  | 3机房专用空调机组的适应环境 温度：室内 -10℃ +30℃ 室外 -34℃ +45℃ 湿度：≤95%RH 设备使用地为寒冷地区，设备应保障冬季室外温度-34℃以下时正常启动制冷、加热运行。投标机组系统应采用储液罐、并配置储液管加热带以确保-34℃可正常制冷。 |
|  | 温湿度控制性能： 1) 应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、除湿等功能。 2) 温度调节范围：+17℃  +28℃ 3) 温度调节精度： 1℃ （制冷量< 20KW）温度变化率< 5℃/小时 4) 温、湿度波动超限应能发出报警信号 5) 应为小温差出风温度设计，避免空调出风口近端设备凝露，避免过度除湿。 |
|  | 空气洁净度： 应安装中效空气过滤器，空气过滤器应便于更换，过滤网的过滤效率符合国标G3等级。 |
|  | 应具有高效节能性，压缩机应采用高能效比的压缩机，COP ≥ 3.2，并要求压缩机设计在室内机组内，避免噪音问题。请提供24℃，50％RH工况整机能效比数据。 |
|  | ★机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的谷轮（Copeland）品牌涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行 |
|  | ★机房专用空调的加湿性能： 应采用远红外加湿器，加湿器可以重复利用及长期使用 |
|  | 平均无故障时间MTBF≥10万小时。 |
|  | 噪音： 制冷单元室内部分，2米处自由空间声压级 65dB(A) 制冷单元室内部分，2米处自由空间声压级 55dB(A) |
|  | 控制系统： 大屏幕LCD全中文显示； 应具有先进的微处理控制器； 应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术； 机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能； 应具备来电延时自启动功能，延时时间1～240s可设； 应具备休眠功能，可通过布置在微模块内发热量较高位置的传感器采集到的温湿度数据，联动关闭或开启压缩机、室内风机； 应具备经济运行模式，可在用户设定的时间段内自动放宽温度控制精度，减少压缩机的启停次数； 能记录各主要部件的运行时间； 控制系统应具有多级密码保护功能； 保存20条以上故障告警信息； 具备内置电池，避免因系统断电导致告警记录及设定数据丢失； |
|  | 设备运行参数的设置 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 |
|  | 系统应具备接入微模块的主控平台接口  具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；  免费提供通讯协议。 |
|  | ★为了保证空调质量，要求精密空调为原厂生产不接受代工或者oem等形式空调,要求提供工业生产许可证。 |
|  | ★要求品牌在国内权威第三方报告ICT research报告国内精密空调市场排名前三 |
|  | ★该机房用在重要场合，对可靠性要求十分高，必须要求精密空调生产厂家有超过40年以上的生产年限。 |
|  | ★要求厂家通过CNAS国家实验室认证（厂家盖章）请提供CNAS国家实验室认可证书及附件（认可的能力范围），附件检测对象和检测标准包含《GB/T19413-2010计算机和数据处理用单元式空气调节机》。 |
|  | ★设备生产厂商提供ISO9000，ISO27001, ISO14001, ISO18001系列认证加盖原厂公章；要求生产厂家，在空调暖通领域，具备空调维修安装资质等级证书( A类 I级 )，保证暖通设备的安装调试顺利进行 |

- 商务需求

- 交货要求

- 投标人投标产品必须符合以上招标要求，需提供商务和技术偏离表。★项须提供原厂盖章截图证明文件。

- 交货时间：合同签订后25个日历日内。

- 中标人若不按规定时间、地点与采购单位办理合同签订事宜，则采购单位可以废除其中标资格。给采购单位造成的损失，还应当予以赔偿并承担相应法律责任。

- 交货产品必须为原包装未拆封正品，所有配置必须是整机出厂，保证完整包装不开封，所有出厂配置和服务在生产厂商官网可查询，包装箱上注明采购用户名称，必须由原厂直接发货至最终用户。

- 投标人必须承担设备运输等其他类似的义务。

- 投标人应充分了解招标方的维护基本要求，新购设备需免费进行安装部署、免费安排工程师维护，投标人应提供切实可行的维护方案。

- 要求国产软件。

- 关于验收

- 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人及原厂商提供产品保修。

- 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合竞价文件要求。

- 售后服务与培训要求

- 保修期要求：产品免费保修 壹 年。

- 为确保原装正品，投标时须提供原厂的授权及售后服务承诺函。

- 响应要求：接到报修15分钟内响应，2小时内现场解决故障；提供现场7x24小时技术支持服务。

- 投标人须对用户的专业人员进行技术培训，使其熟悉空调设备自助维护、维修原理，派出培训教员应至少具有三年医院相关维护工作经验。