## 封-2招标控制价
|  | 暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目 |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写)：
(大写)：
| 招 标 人： |  | 工程造价 咨 询 人:
|  | (单位盖章) |  | (单位公章及资质专用章)
| 法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
| 编 制 人: |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间： |  | 复 核 时 间：

## 表01总说明
总 说 明
工程名称：暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目 | 第1页 共1页
1、按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《工程量清单计算规范》（GB50854～862-2013）以及《深圳市建设工程计价规程》（2018）规定及施工图纸编制。 2、定额依据： 《深圳市建筑工程消耗量定额2016》、《深圳市装饰工程消耗量定额2020》、《深圳市安装工程消耗量定额2020》、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额2011》 3、费率标准：管理费、利润、措施费、规费的费率采用现行深圳市建设工程计价费率标准中的推荐费率。 4、主要材料设备价格按如下原则编制：招标文件有品牌限定的，按照招标文件限定品牌通过市场询价编制，招标文件没有品牌限定的按深圳市造价管理部门近期发布的《深圳市建设工程价格信息》(2022年2月)，信息价缺项部分按市场询价编制； 5、与施工图纸相关的标准图集、施工规范及规定； 6、其他有关法律法规文件等。 编制范围： 1、装饰装修； 装饰装修部分包括石英地板、电解板墙体天花、无机预涂板墙体天花、智能器械柜、智能药品柜、智能麻醉柜、智能更衣柜、成品门、成品窗、锁、铝型材、安装辅材及10套标准化办公桌椅等； 2、强电系统； 强电系统部分包括配电箱、电缆电线、灯具、开关插座、穿线管、桥架及安装辅材等； 3、弱电系统 弱电系统部分（包括电话、网络、监控、门禁等设施设备及安装辅材等）； 4、空调系统 空调系统部分包括1套洁净空调机组带独立冷热源、1套舒适性空调系统（接大楼冷热源并配备新风补入功能）、2套排风系统、空调控制系统、空调安装辅材等）； 5、医疗气体 医疗气体部分包括气体管道、气体终端、阀门阀件等设施设备及安装辅材等； 6、其他检验费 建筑承重检测、网络福禄克测试、空气检测、噪音检测、照度检测等相关测试部分由建设方指定并委托的检测机构进行检测并出具国家认证的合格报告，由承包方负责协助检测事宜； 7、消防烟感报警系统和消防喷淋灭火系统的恢复 区域内的消防烟感报警系统和消防喷淋灭火系统的恢复工作及相关费用，由承包方负责协助事宜；

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目
工程建设其他费
设备及工器具购置费
合 计 |  | 2222285.25 |  | 21968.45 | 77432.35
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-安装工程
2 | 暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-装饰工程
暂列金额
专业工程暂估价
专业工程结算价
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
暖通部分
空调风系统
1 | 030701003001 | 吊顶式新风机组 PAU-301 | 1.名称:卧式新风机组 PAU-301 2.安装方式:吊装安装 3.规格:送风量:2000m3/h,新风量:2000m3/h，机外余压:200pa,制冷量:26.3kw,制热量:25kw，电机功率:0.45kw，冷冻水进出水温度:12°C，水流量:22.4m3/h，冷媒类型:R410a 4.附件:含机组过滤器、室内控制面板、设备减震器、基础槽钢、C15混凝土垫层及其他附件 5.其他:包含自带控制箱及接线调试 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 1
2 | 030701003002 | 医用精密空调机组 AHU-301 | 1.名称:医用精密空调机组 AHU-301 2.安装形式:落地安装 3.规格:风量:5000m3/h,新风量:1600m3/h,机外余压:600pa,制冷量:42kw,制热量:42kw，电机功率:2.2kw，PTC再热量:12KW，加湿量15kg/h，总功率：15KW 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:包含机组过滤器、室内控制面板、设备减震器、基础槽钢及其他附件，包含混凝土基础 5.其他:包含自带控制箱及接线调试 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 1
3 | 030701003003 | 离心排风机 EAF-01 | 1.名称:离心排风机 EAF-01 2.启动方式:直接启动 3.规格:风量:500m3/h，机外余压:200pa，电机功率:0.1KW 4.安装形式:吊装安装 5.支架:支架制作、安装、支架刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 6.其他:包含接线调试 7.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 1
4 | 030701003004 | 离心排风机 EAF-02 | 1.名称:离心排风机 EAF-02 2.启动方式:直接启动 3.规格:风量:500m3/h，机外余压:200pa，电机功率:0.1KW 4.安装形式:吊装安装 5.支架:支架制作、安装、支架刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 6.其他:包含接线调试 7.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 1
5 | 030701003005 | 风机盘管 FP-300 | 1.名称:风机盘管 FG-300 2.系统方式:两管制 3.安装形式:卧式暗装 4.规格:送风量510m3/h,机外风压50Pa，功率0.062KW,制冷量3.2KW 5.支架:支架制作、安装、支架刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 6.其他:包含风机安装、回风口安装可清洗式滤网、接线调试等 7.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 4
6 | 030701003006 | 风机盘管 FP-400 | 1.名称:风机盘管 FG-400 2.系统方式:两管制 3.安装形式:卧式暗装 4.规格:送风量680m3/h,机外风压50Pa，功率0.075KW,制冷量4.2KW 5.支架:支架制作、安装、支架刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 6.其他:包含风机安装、回风口安装可清洗式滤网、接线调试等 7.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 3
7 | 030701003007 | 风机盘管 FP-500 | 1.名称:风机盘管 FP-500 2.系统方式:两管制 3.安装形式:卧式暗装 4.规格:送风量850m3/h,机外风压50Pa，功率0.091KW,制冷量5.0KW 5.支架:支架制作、安装、支架刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 6.其他:包含风机安装、回风口安装可清洗式滤网、接线调试等 7.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 10
8 | 030404034001 | 风机/水盘管控制开关 220V/10A | 1.名称:风机/水盘管控制开关 220V/10A 2.规格:220V/10A | 个 | 18
9 | 030702002001 | 净化通风管道 δ=0.5mm ≤200 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.长边长:≤200 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.其他详见设计图纸及规范 | m2 | 85.85
10 | 030702002002 | 净化通风管道 δ=0.5mm ≤320 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.长边长:≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.其他详见设计图纸及规范 | m2 | 77.97
11 | 030702002003 | 净化通风管道 δ=0.6mm ≤450 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.长边长:≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.其他详见设计图纸及规范 | m2 | 57.31
12 | 030702002004 | 净化通风管道 δ=0.75mm ≤630 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.长边长:≤630 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.其他详见设计图纸及规范 | m2 | 91.88
13 | 030702002005 | 净化通风管道 δ=0.75mm ≤1000 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.长边长:≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.其他详见设计图纸及规范 | m2 | 85.27
14 | 030703020001 | 双层微穿孔板消声器 500*320mm，L=1500mm | 1.名称:卫生型双层微孔板消声器 2.法兰接口规格:500*320mm 3.外形规格:650*470mm，L=1500mm 4.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 1
15 | 030703020002 | 双层微穿孔板消声器 630*400mm，L=1500mm | 1.名称:卫生型双层微孔板消声器 2.法兰接口规格:630*400mm 3.外形规格:650*470mm，L=1500mm 4.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 1
16 | 030703011001 | 铝合金回风口 400*400（带中效过滤网） | 1.名称:铝合金回风口（带中效过滤网） 2.规格:400*400 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 5
17 | 030703011002 | 铝合金竖隔栅回风口 430*430（带中效过滤网） | 1.名称:铝合金竖隔栅回风口（带中效过滤网） 2.规格:430*430 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 2
18 | 030703011003 | 铝合金竖隔栅回风口 500*350（带中效过滤网） | 1.名称:铝合金竖隔栅回风口（带中效过滤网） 2.规格:500*350 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 5
19 | 030703007001 | 高效送风口500m3/h（含320*320*90，H14高效过滤器） | 1.名称:高效送风口（含320*320*90，H14高效过滤器） 2.规格:500m3/h 3.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 6
20 | 030703007002 | 高效送风口1000m3/h（含484*484*90，H14高效过滤器） | 1.名称:高效送风口（含484*484*90，H14高效过滤器） 2.规格:1000m3/h 3.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 1
21 | 030703007003 | 排风防雨百叶320*200 | 1.名称:排风防雨百叶 2.规格:320*200 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 2
22 | 030703007004 | 新风防雨百叶500*320 | 1.名称:新风防雨百叶 2.规格:500*320 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 1
23 | 030703007005 | 新风防雨百叶700*320 | 1.名称:新风防雨百叶 2.规格:700*320 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 1
24 | 030703011004 | 排风散流器 300*300 | 1.名称:排风散流器 2.规格:300*300 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 4
25 | 030703011005 | 方形散流器 400*400 | 1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 31
26 | 030703001001 | 70°C防火调节阀 200*200 | 1.名称:防火调节阀 2.型号:70°C熔断 3.规格:200*200 4.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 1
27 | 030703001002 | 70°C防火调节阀 320*250 | 1.名称:防火调节阀 2.型号:70°C熔断 3.规格:320*250 4.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 1
28 | 030703001003 | 70°C防火调节阀 400*320 | 1.名称:防火调节阀 2.型号:70°C熔断 3.规格:400*320 4.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 1
29 | 030703001004 | 70°C防火调节阀 500*320 | 1.名称:防火调节阀 2.型号:70°C熔断 3.规格:500*320 4.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 1
30 | 030703001005 | 70°C防火调节阀 630*400 | 1.名称:防火调节阀 2.型号:70°C熔断 3.规格:630*400 4.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 1
31 | 030703001006 | 电动多叶调节阀 500*320 | 1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:500*320 3.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 1
32 | 030703023001 | 电动密闭阀 500*320 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*320 3.材质:碳钢 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 1
33 | 030703001007 | 对开多叶调节阀 160*160 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:160*160 3.材质:碳钢 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 3
34 | 030703001008 | 对开多叶调节阀 200*200 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*200 3.材质:碳钢 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 10
35 | 030703001009 | 对开多叶调节阀 250*200 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:250*200 3.材质:碳钢 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 5
36 | 030703001010 | 对开多叶调节阀 320*200 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.材质:碳钢 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 1
37 | 030703001011 | 对开多叶调节阀 320*250 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*250 3.材质:碳钢 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 1
38 | 030703001012 | 对开多叶调节阀 400*250 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*250 3.材质:碳钢 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 1
39 | 030703001013 | 对开多叶调节阀 500*320 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*320 3.材质:碳钢 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 1
40 | 030703001014 | 风管止回阀 200*200 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:200*200 3.材质:碳钢 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 2
41 | 030703019001 | 帆布软接 | 1.名称:帆布软接 2.部位:设备风管连接处、送风口风管连接处 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m2 | 9.02
42 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.规格:综合考虑 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m2 | 2.16
43 | 031208003001 | 净化通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1难燃橡塑板 2.绝热厚度:20mm 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m3 | 8.84
44 | 031208001001 | 设备绝热 | 1.绝热材料品种:B1难燃橡塑板 2.绝热厚度:20mm 3.设备形式:送风天花、送风/回风/排风口等 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m3 | 25.72
45 | 031002003001 | 风管套管制作安装 1.6mm厚 | 1.名称:风管套管制作安装 2.厚度:1.6mm厚 3.保温材料:难燃B1级橡塑 4.填料材质:防火泥 5.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 5
46 | 030703007006 | 洁净层层流送风天花1400*1400*500 | 1.名称:洁净层层流送风天花 2.尺寸:1400*1400*500 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 2
47 | 030701010001 | 插入式光氢离子净化装置APCO | 1.名称:插入式光氢离子净化装置APCO 2.参数:紫外线灯:紫外线灯丝采用石英材料,灭菌UV-C光谱灯波长为254nm,此波段紫外线的杀菌作用最强; 3.活性炭矩阵:采用先进的吸附性活性炭光氢催化矩阵技术,使用了专有的吸附介质以及成熟的TiO2光氢催化剂;每台设备有6个矩阵块,每个矩阵块的活性单元数484个,单个活性炭矩阵块为9250平方米,系列矩阵块合集为55500平方米,先进整体吸活性炭; 4.VOC气体每通过一次,活性炭可吸收40%-60%;并在光催化作用下合成了 对人体无害的无毒无机物;5.一点五立方米检测仓24小时除苯效率≥92%; 5.一点五立方米检测仓24小时除TVOC效率≥93%; 6.一点五立方米检测仓24小除甲醛效率≥96%。 7.部位:机组内出风管口 8.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 2
48 | 031002001001 | 风管支架（门字型） | 1.名称:风管支架 2.材质:角钢∠40*4 3.管架形式:门字型 4.工作内容:支架制作安装，含除锈、刷2道红丹漆、2道调和漆 | kg | 152.58
49 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.说明:通风工程检测、调试 2.楼层:三层 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 系统 | 1
空调水系统
50 | 031001002001 | 镀锌钢管 DN20 | 1.名称:镀锌钢管 2.安装部位:空调供水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 81.98
51 | 031001002002 | 镀锌钢管 DN25 | 1.名称:镀锌钢管 2.安装部位:空调供水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 91.52
52 | 031001002003 | 镀锌钢管 DN32 | 1.名称:镀锌钢管 2.安装部位:空调供水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 7.75
53 | 031001002004 | 镀锌钢管 DN40 | 1.名称:镀锌钢管 2.安装部位:空调供水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 17.52
54 | 031001002005 | 镀锌钢管 DN50 | 1.名称:镀锌钢管 2.安装部位:空调供水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 20.55
55 | 031001002006 | 无缝钢管 DN65 | 1.名称:无缝钢管 2.安装部位:空调供水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 93.65
56 | 031001006001 | U-PVC排水管 DN20 | 1.名称:U-PVC排水管 2.安装部位:冷凝水管 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 46.42
57 | 031001006002 | U-PVC排水管 DN25 | 1.名称:U-PVC排水管 2.安装部位:冷凝水管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 30.86
58 | 031001006003 | U-PVC排水管 DN40 | 1.名称:U-PVC排水管 2.安装部位:冷凝水管 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 40.5
59 | 031208002001 | 难燃B1橡塑保温套管 25mm | 1.绝热材料品种:难燃B1橡塑保温管 2.管道:铜管 3.绝热厚度:管径DN≤DN50 | m3 | 1.67
60 | 031208002002 | 难燃B1橡塑保温套管 28mm | 1.绝热材料品种:难燃B1橡塑保温管 2.管道:冷凝水管 3.绝热厚度:28mm 4.管道外径:管径DN≥70,＜DN150 | m3 | 0.32
61 | 031002003002 | 一般填料套管 DN32 | 1.名称、类型:一般填料套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN32 4.填料材质:内填防火泥 | 个 | 10
62 | 031002003003 | 一般填料套管 DN40 | 1.名称、类型:一般填料套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN40 4.填料材质:内填防火泥 | 个 | 8
63 | 031002003004 | 一般填料套管 DN65 | 1.名称、类型:一般填料套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN65 4.填料材质:内填防火泥 | 个 | 1
64 | 031208004001 | 阀门绝热 DN65以内 | 1.绝热材料:难燃B1级橡塑单层板 2.绝热厚度:40mm 3.阀门规格:DN65以内 4.其他详见设计图纸及规范 | m3 | 1.86
65 | 031003010001 | 软接头(软管) DN20 | 1.名称:不锈钢接头 2.规格:DN20 3.连接形式:法兰焊接 4.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 34
66 | 031003001001 | 截止阀 DN20 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN20 3.材质:铜制 4.连接方式:螺纹连接 5.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 34
67 | 031003008001 | Y型过滤器 DN20 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN20 3.材质:铜制 4.连接方式:螺纹连接 5.其他详见设计图纸及规范 | 组 | 17
68 | 031003010002 | 软接头(软管) DN25 | 1.名称:不锈钢接头 2.规格:DN25 3.连接形式:法兰焊接 4.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 2
69 | 031003001002 | 闸阀 DN25 | 1.名称:闸阀 2.部位:加湿管道与机组连接阀 3.材质:铜制 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 4
70 | 031003008002 | Y型过滤器 DN25 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN25 3.材质:不锈钢 4.连接方式:螺纹连接 5.其他详见设计图纸及规范 | 组 | 1
71 | 031003001003 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:焊接 5.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 1
72 | 031003001004 | 比例积分阀 DN25 | 1.名称:比例积分阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 1
73 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 2
74 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.其他详见设计图纸及规范 | 支 | 2
75 | 031002001002 | 水管支架（门字型） | 1.名称:水管支架 2.材质:角钢∠40*4 3.管架形式:门字型 4.工作内容:支架制作安装，含除锈、刷2道红丹漆、2道调和漆 | kg | 710.65
76 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.系统形式:空调水工程系统调试 2.其他详见设计图纸及规范 | 系统 | 1
分部小计
强电部分
配电及照明工程
77 | 030404017001 | 3XAL配电箱 | 1.名称:3XAL配电箱 2.安装方式:壁挂/嵌入安装 3.规格:半周长0.5mm以内 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 1
78 | 030404017002 | 3XAL1配电箱 | 1.名称:3XAL1配电箱 2.安装方式:壁挂/嵌入安装 3.规格:半周长2.5mm以内 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 1
79 | 030404017003 | 3XAP配电箱 | 1.名称:3XAP配电箱 2.安装方式:壁挂/嵌入安装 3.规格:半周长1.5mm以内 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 1
80 | 030404036001 | 8.0KVA隔离电源系统（医疗IT系统） | 1.名称:8.0KVA隔离电源系统（医疗IT系统） 2.系统构成:包括医用隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、专用电源、外接报警显示和测试仪、熔断器及相关安装连接辅材等 3.调试:包括相关调试费用 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 套 | 1
81 | 030404034002 | 单联单控开关 220V/10A | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V/10A 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 5
82 | 030404034003 | 双联单控开关 220V/10A | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V/10A 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 4
83 | 030404034004 | 三联单控开关 220V/10A | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V/10A 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 4
84 | 030404034005 | 双联双控开关 220V/10A | 1.名称:双联双控开关 2.规格:220V/10A 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 4
85 | 030404035001 | 单相铜质防水地插 10A | 1.名称:单相铜质防水地插 10A 2.规格:220V/10A 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 2
86 | 030404035002 | 单相二三极安全型插座 10A | 1.名称:单相二三极安全型插座 2.规格:220V/10A 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 68
87 | 030404035003 | 单相二二极防水插座 10A | 1.名称:单相二二极防水插座 2.规格:220V/10A 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 6
88 | 030412001001 | LED普通灯盘(32W) | 1.名称:LED普通灯盘 2.型号:32W 3.规格:色温3300-5300K,Ra80、[2400lm] 590*590*56 4.安装方式:吸顶或嵌入吊顶安装 5.含光源、灯罩、灯座、镇流器、LED驱动器、软管、吊管（链）等配套电气附件 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 套 | 49
89 | 030412001002 | LED普通灯盘(20W) | 1.名称:LED普通灯盘 2.型号:20W 3.规格:色温3300-5300K,Ra80、[1800lm] 10*310*10 4.安装方式:吸顶或嵌入吊顶安装 5.含光源、灯罩、灯座、镇流器、LED驱动器、软管、吊管（链）等配套电气附件 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 套 | 11
90 | 030412001003 | LED手术室专用密封灯(72W) | 1.名称:LED手术室专用密封灯 2.型号:72W 3.规格:[6400lm] 1210*610*10 4.安装方式:吸顶或嵌入吊顶安装 5.含光源、灯罩、灯座、镇流器、LED驱动器、软管、吊管（链）等配套电气附件 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 套 | 8
91 | 030412001004 | LED手术室专用密封灯(72W)带应急组件 | 1.名称:LED手术室专用密封灯 2.型号:72W 3.规格:[6400lm] 1210*610*10 4.应急要求:应急照明蓄电池供电时的持续工作时间满足90分钟,手术室和抢救室安全照明自动恢复供电时间为不大于0.5s 5.安装方式:吸顶或嵌入吊顶安装 6.含光源、灯罩、灯座、镇流器、LED驱动器、软管、吊管（链）等配套电气附件 7.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 套 | 8
92 | 030412006001 | 标志灯(手术中) | 1.名称:标志灯(手术中) 2.型号:220V 3.规格:状态指示灯:手术中、抢救中、辐射中 4.安装方式:门框上0.2m安装 5.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 套 | 1
93 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.具体要求参见设计要求及招标文件技术要求 3.含高层增加费 | 个 | 228
94 | 030411006002 | 隔离密封盒 | 1.名称:隔离密封盒 2.安装形式:内堵矿物质石膏粉剂密封填料 | 个 | 4
95 | 030411001001 | 薄壁钢管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配/暗配 5.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 932.05
96 | 030411001002 | 薄壁钢管 JDG25 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配/暗配 5.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 4.45
97 | 030411001003 | 薄壁钢管 JDG50 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG50 4.配置形式:明配/暗配 5.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 5.75
98 | 030411002001 | 金属线槽 MR:150*75 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR:150*75 3.敷设方式、部位:水平敷设、竖直通道敷设 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 34.32
99 | 030413001001 | 线槽支吊架 | 1.名称:线槽支吊架 2.含支架及支吊架除轻锈，刷防锈漆二遍，调和漆二遍 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | kg | 41.48
100 | 030411004001 | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位:动力线路 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 1926.27
101 | 030411004002 | 管内穿线 WDZ-BYJ-4.0 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4.0 3.配线部位:动力线路 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 2134.75
102 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:水平敷设、竖直通道敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 49.55
103 | 030408001002 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:水平敷设、竖直通道敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 99.04
104 | 030408001003 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:水平敷设、竖直通道敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 68.58
105 | 030408001004 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:水平敷设、竖直通道敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 37.65
106 | 031002003005 | 一般钢套管 DN150 | 1.名称、类型:一般钢套管 DN20 2.规格:原介质尺寸DN20 | 个 | 2
107 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火堵泥 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 处 | 4
108 | 030408006001 | 铜压接端子 6mm2以内 | 1.名称:铜压接端子 2.型号:6mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 116
109 | 030408006002 | 1KV冷缩电缆头 35mm2 | 1.名称:1KV冷缩电缆头 2.型号:35mm2 3.规格:冷缩型 4.电压等级（kV):1KV | 个 | 2
110 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1KV以下交流供电系统调试 2.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 系统 | 1
111 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.名称:备用电源自投装置调试 2.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 系统 | 1
接地工程
112 | 030404032001 | 局部等电位端子箱LEB | 1.名称:局部等电位端子箱LEB 2.规格:详见国标15D502 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 台 | 1
113 | 030411004003 | 联结干线 | 1.名称:联结干线 2.规格:WDZ-BYJ-6 3.配线形式:穿管敷设 4.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 100
114 | 030409003001 | 避雷引下线（利用2条柱钢筋通长焊接） | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用2条柱钢筋通长焊接 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 0.3
115 | 030409B00001 | 断接卡子制作安装 | 1.名称:断接卡子制作安装 2.材质:-40x4热镀锌扁钢 3.工作内容:接入结构柱接地板引出、刷油防腐 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 处 | 1
116 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 系统 | 1
分部小计
弱电部分
手术室智能控制工程
117 | 030411001004 | 焊接钢管 SC20 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配/暗配 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 258.5
118 | 030411001005 | 焊接钢管 SC15 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:明配/暗配 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 38.69
119 | 030408001005 | 屏蔽电缆 RVV-2X1.5 | 1.名称:屏蔽电缆 2.规格:RVVP-2X1.0 3.敷设方式、部位:水平敷设、竖直通道敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 287.5
120 | 030502005001 | 六类非屏蔽网线 UTP-CAT6 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:暗敷 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 41.69
121 | 030503009001 | 建筑设备自控化系统调试 | 1.名称:建筑设备自控化系统调试 | 台 | 1
网络电话工程
122 | 031101019001 | 24口配线架 | 1.名称:24口配线架 2.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 架 | 3
123 | 031101019002 | 理线架 | 1.名称:理线架 2.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 架 | 3
124 | 030501012001 | 24口千兆网交换机 | 1.名称:24口网交换机 2.规格:千兆级 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 3
125 | 030411002002 | 镀锌线槽 MR150*75 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:MR150*75 3.含线槽的盖板、直线段、三通、四通、弯头等的安装及接地 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 34.8
126 | 030411002003 | 镀锌线槽 MR100*50 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:MR100*50 3.含线槽的盖板、直线段、三通、四通、弯头等的安装及接地 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 26.3
127 | 030411001006 | 薄壁钢管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配/暗配 5.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 346.27
128 | 030502005002 | 六类非屏蔽网线 UTP-CAT6 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:暗敷 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 2657.07
129 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.类别:RJ45跳线 3.规格:含成品水晶头 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 条 | 63
130 | 030502004001 | 电话网络插座 | 1.名称:电话网络插座 2.含信息插座底盒 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 23
131 | 030502004002 | 免提电话插座 | 1.名称:免提电话插座 2.含信息插座底盒 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 1
132 | 030502004003 | 双口网络插座 | 1.名称:双口网络插座 2.含信息插座底盒 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 7
133 | 030413001002 | 线槽支吊架 | 1.名称:线槽支吊架 2.含支架及支吊架除轻锈，刷防锈漆二遍，调和漆二遍 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | kg | 75.58
134 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:六类网线 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 链路 | 63
135 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 1.名称:计算机应用、网络系统系统联调 | 系统 | 1
136 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1.名称:计算机应用、网络系统试运行 | 系统 | 1
视频监控工程
137 | 030502001001 | 32U机柜 | 1.名称:32U机柜 2.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 1
138 | 030507014001 | 22寸液晶监视器 | 1.名称:22寸液晶监视器 2.参数:直径5mm单红色LED双面显示屏 3.其他:具体要求参见设计要求及招标文件技术要求 | 台 | 1
139 | 030507013001 | 24路网络硬盘录像机 | 1.名称:24路网络硬盘录像机 2.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 1
140 | 030501012002 | 24口POE供电网络交换机 | 1.名称:24口POE供电网络交换机 2.规格:千兆级 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 1
141 | 030507008001 | 网络高清半球摄像机 | 1.名称:网络高清半球摄像机 2.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 14
142 | 030507013002 | 4T监控专用硬盘 | 1.名称:4T监控专用硬盘 2.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 3
143 | 030411001007 | 薄壁钢管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配/暗配 5.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 518.99
144 | 030502005003 | 六类非屏蔽网线 UTP-CAT6 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:暗敷 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 532.99
145 | 030506008001 | 视频系统调试 | 1.名称:视频系统调试 | 系统 | 1
背景音乐工程
146 | 030506004001 | 6W音量控制器 | 1.名称:6W音量控制器 2.规格:带强切 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 5
147 | 030506004002 | 背景音乐主机 | 1.名称:背景音乐主机 2.规格:250W带分区/前置广播功放 3.含主机调试费用 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 1
148 | 030506004003 | 单碟DVD影碟机 | 1.名称:单碟DVD影碟机 2.规格:单碟 DVD 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 1
149 | 030506004004 | 分区寻呼器 | 1.名称:分区寻呼器 2.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 1
150 | 030506004005 | 话筒 | 1.名称:话筒 2.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 1
151 | 030506004006 | 天花喇叭 | 1.名称:天花喇叭 2.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 15
152 | 030411001008 | 薄壁钢管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配/暗配 5.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 175.19
153 | 030408001006 | 屏蔽电线 ZC-RVB-2X1.5 | 1.名称:屏蔽电线 2.规格:ZC-RVB-2X1.5 3.敷设方式、部位:水平敷设、竖直通道敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 190.19
154 | 030408006003 | 铜压接端子 6mm2以内 | 1.名称:铜压接端子 2.型号:6mm2以下 3.电压等级（kV):1KV 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 30
155 | 030506005001 | 背景音乐系统调试 | 1.名称:背景音乐系统调试 | 台 | 1
分部小计
给排水部分
156 | 031001006004 | PP-R给水管 DN25 | 1.名称:PP-R给水管 2.安装部位:接给水主管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 20.61
157 | 031001006005 | PP-R热水管 DN25 | 1.名称:PP-R给水管 2.安装部位:热水管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 21.44
158 | 031001006006 | PVC排水管 DN75 | 1.名称:PVC排水管 2.安装部位:接排水主管 3.材质、规格:de80 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 5.98
159 | 031001006007 | PVC排水管 DN100 | 1.名称:PVC排水管 2.安装部位:接排水主管 3.材质、规格:de80 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 4.15
160 | 030413001003 | 给排水管道支吊架 | 1.名称:给排水管道支吊架 2.含支架及支吊架除轻锈，刷防锈漆二遍，调和漆二遍 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | kg | 16.35
161 | 031008006001 | 三人位刷手池 | 1.名称:三人位刷手池 2.材质:不锈钢SUS-304 3.附件材质、规格:（自带医用感应龙头、红外线给皂机、红外线给药机，自带净化水过滤装置，冷热水混合器装置灯） | 组 | 2
分部小计
医用气体部分
162 | 031008014001 | 气体终端 | 1.名称:气体终端（氧气、笑气、二氧化碳、压缩空气、真空吸引） 2.规格:自带维修阀，可带气检修 3.材质:金属圆弧压盖，分体式结构 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 20
163 | 031008014002 | 气体终端箱（五气） | 1.名称:气体终端箱（五气） 2.部位:手术室内（气体面盘） 3.材质:金属圆弧压盖，分体式结构 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 个 | 2
164 | 031008003001 | 医用气体阀门控制箱（五气） | 1.名称:医用气体阀门控制箱（五气） 2.型号、规格:含电接点压力表2正1负,氧气、负压、空气、笑气、二氧化碳 3.材质:304不锈钢材质、板材厚度1.0mm、铜阀体 4.预留接口用于连接报警面板 | 台 | 1
165 | 031001006008 | 高强度PVC管 | 1.名称:高强度PVC管 2.安装部位:麻醉废气管道 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:粘接 5.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 12.86
166 | 030801014001 | 脱脂紫铜管 φ8 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ8 3.壁厚:0.8mm 4.压力等级:2.0MPa 5.连接形式:氧乙炔焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:用无油压缩空气或氮气以大于等于20m/s的速度吹净、气压试验 7.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 99.55
167 | 030801014002 | 脱脂紫铜管 φ10 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ10 3.壁厚:0.8mm 4.压力等级:2.0MPa 5.连接形式:氧乙炔焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:用无油压缩空气或氮气以大于等于20m/s的速度吹净、气压试验 7.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 15.14
168 | 030801014003 | 脱脂紫铜管 φ12 | 1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ12 3.壁厚:0.8mm 4.压力等级:2.0MPa 5.连接形式:氧乙炔焊 6.压力试验及吹、洗设计要求:用无油压缩空气或氮气以大于等于20m/s的速度吹净、气压试验 7.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | m | 29.49
169 | 030413001004 | 医用气体管道支吊架 | 1.名称:医用气体管道支吊架 2.含支架及支吊架除轻锈，刷防锈漆二遍，调和漆二遍 3.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | kg | 112.23
分部小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表11其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表11-3
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表11-1材料设备暂估价计价表
材料设备暂估价计价表
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 暂估单 价(元) | 结算单 价(元) | 价差(元) | 合价(元)
合 计
注：编制招标控制价时，由招标人填写材料信息，并在备注栏说明暂估价的材料设备拟用在哪些清单的清单项目上，投标人应将上述材料设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 表11-2计日工表
计日工表
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
合 计
注：1.本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。 2.竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

## 表11-3发包人供应材料（设备）明细表
发包人供应材料（设备）明细表
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
合 计

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-安装工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计

## 主要设备材料价格表
主要设备材料价格表
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 品牌 | 规格、型号等 | 单位 | 单价(元)
1 | 17191700_1 | U-PVC排水管 DN25 |  |  | m
2 | 01130152_1 | 扁钢 40×4 |  |  | kg
3 | 01190100_1 | 角钢(综合) |  |  | kg
4 | 01210100 | 型钢(综合) |  |  | kg
5 | 01231065 | 镀锌钢板 δ=0.5mm |  |  | m2
6 | 01231070_2 | 镀锌钢板 δ=0.75mm |  |  | m2
7 | 01231090 | 镀锌钢板 δ=0.6mm |  |  | m2
8 | 13015150 | 醇酸防锈漆(C53-1) |  |  | kg
9 | 13015760 | 酚醛调和漆(各色) |  |  | kg
10 | 15115315_1 | 难燃B1橡塑保温棉 40mm |  |  | m3
11 | 15115315_2 | 难燃B1橡塑保温棉 25mm |  |  | m3
12 | 15115315_3 | 难燃B1橡塑保温棉 28mm |  |  | m3
13 | 15115315_4 | 难燃B1橡塑保温棉 20mm |  |  | m3
14 | 17011630_1 | 焊接钢管 DN40 |  |  | m
15 | 17011635_1 | 焊接钢管 DN32 |  |  | m
16 | 17011640_1 | 焊接钢管 DN65 |  |  | m
17 | 17012390_1 | 无缝钢管 DN65 |  |  | m
18 | 17035215_1 | 薄壁钢管 JDG25 |  |  | m
19 | 17035220_1 | 焊接钢管 SC15 |  |  | m
20 | 17035225_1 | 薄壁钢管 JDG50 |  |  | m
21 | 17035230_1 | 薄壁钢管 JDG20 |  |  | m
22 | 17035230_2 | 焊接钢管 SC20 |  |  | m
23 | 17035245_1 | 镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm |  |  | m
24 | 17035270 | 镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm |  |  | m
25 | 17035270_1 | 镀锌钢管 DN20 δ=3.25mm |  |  | m
26 | 17035275 | 镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm |  |  | m
27 | 17035280 | 镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm |  |  | m
28 | 17130315_1 | 脱脂紫铜管 φ8 |  |  | m
29 | 17130315_2 | 脱脂紫铜管 φ10 |  |  | m
30 | 17130315_3 | 脱脂紫铜管 φ12 |  |  | m
31 | 17190251_1 | U-PVC排水管 DN40 |  |  | m
32 | 17190252_1 | PVC排水管 DN75 |  |  | m
33 | 17190254_1 | PVC排水管 DN100 |  |  | m
34 | 17191260_1 | PP-R热水管 DN25 |  |  | m
35 | 17191270_1 | PP-R给水管 DN25 |  |  | m
36 | 17191705_1 | 高强度PVC管 DN20 |  |  | m
37 | 17191705_2 | U-PVC排水管 DN20 |  |  | m
38 | 18150730_1 | 插入式光氢离子净化装置APCO |  |  | 个
39 | 19010415_1 | 截止阀 DN20 |  |  | 个
40 | 19010415_2 | Y型过滤器 DN20 |  |  | 个
41 | 19010415_3 | 软接头(软管) DN20 |  |  | 个
42 | 19010445_1 | 闸阀 DN25 |  |  | 个
43 | 19010445_2 | Y型过滤器 DN25 |  |  | 个
44 | 19010445_3 | 比例积分阀 DN25 |  |  | 个
45 | 19010445_4 | 软接头(软管) DN25 |  |  | 个
46 | 19110455 | 自动排气阀 DN20 1.0MPa |  |  | 个
47 | 19211915_1 | 医用气体阀门控制箱（五气） |  |  | 台
48 | 21090105_1 | 三人位刷手池（自带医用感应龙头、红外线给皂机、红外线给药机，自带净化水过滤装置，冷热水混合器装置灯） |  |  | 个
49 | 22050105_1 | 高效送风口500m3/h（含320*320*90，H14高效过滤器） |  |  | 个
50 | 22050105_2 | 高效送风口1000m3/h（含484*484*90，H14高效过滤器） |  |  | 个
51 | 22050105_3 | 防雨百叶320*200 |  |  | 个
52 | 22050105_4 | 防雨百叶500*320 |  |  | 个
53 | 22050105_5 | 防雨百叶700*320 |  |  | 个
54 | 22050195_1 | 铝合金回风口 400*400（带中效过滤网） |  |  | 个
55 | 22050195_2 | 铝合金竖隔栅回风口 430*430（带中效过滤网） |  |  | 个
56 | 22050195_3 | 铝合金竖隔栅回风口 500*350（带中效过滤网） |  |  | 个
57 | 22070130_5 | 排风散流器 300*300 |  |  | 个
58 | 22070130_8 | 方形散流器 400*400 |  |  | 个
59 | 22150155_1 | 70°C防火调节阀 400*320 |  |  | 个
60 | 22150160_1 | 70°C防火调节阀 200*200 |  |  | 个
61 | 22150160_2 | 70°C防火调节阀 320*250 |  |  | 个
62 | 22150215_1 | 风管止回阀 200*200 |  |  | 个
63 | 22150225_1 | 电动密闭阀 500*320 |  |  | 个
64 | 22150230_1 | 对开多叶调节阀 320×340 |  |  | 个
65 | 22150235_1 | 对开多叶调节阀 320*250 |  |  | 个
66 | 22150235_2 | 对开多叶调节阀 160*160 |  |  | 个
67 | 22150235_3 | 对开多叶调节阀 200*200 |  |  | 个
68 | 22150235_4 | 对开多叶调节阀 250*200 |  |  | 个
69 | 22150235_5 | 对开多叶调节阀 320*200 |  |  | 个
70 | 22150315 | 手动对开多叶阀 800×320 |  |  | 个
71 | 22150315_1 | 电动多叶调节阀 500*320 |  |  | 个
72 | 25050235_1 | LED普通灯盘(32W) |  |  | 套
73 | 25050235_2 | LED手术室专用密封灯(72W) |  |  | 套
74 | 25050235_3 | LED手术室专用密封灯(72W)带应急组件 |  |  | 套
75 | 25050235_4 | LED普通灯盘(20W) |  |  | 套
76 | 25310105_1 | 标志灯(手术中) |  |  | 套
77 | 26130320_1 | 单相铜质防水地插 10A |  |  | 套
78 | 26130340_1 | 单相二三极安全型插座 10A |  |  | 个
79 | 26130340_2 | 单相二二极防水插座 10A |  |  | 个
80 | 26190140_1 | 风机/水盘管控制开关 220V/10A |  |  | 个
81 | 26190155_1 | 单联单控开关 220V/10A |  |  | 个
82 | 26190160_1 | 双联单控开关 220V/10A |  |  | 个
83 | 26190160_2 | 双联双控开关 220V/10A |  |  | 个
84 | 26190165_1 | 三联单控开关 220V/10A |  |  | 个
85 | 28010204_1 | WDZ-BYJ-2.5 |  |  | m
86 | 28010206_1 | WDZ-BYJ-4 |  |  | m
87 | 28010208_2 | WDZ-BYJ-6 |  |  | m
88 | 28050525_1 | WDZ-YJY-5*4 |  |  | m
89 | 28050525_2 | WDZ-YJY-5*6 |  |  | m
90 | 28050525_3 | WDZ-YJY-5*10 |  |  | m
91 | 28050545_2 | WDZ-YJY-4*35+1*16 |  |  | m
92 | 28170005_1 | UTP-CAT6 |  |  | m
93 | 28170210_1 | ZC-RVB-2*1.5 |  |  | m
94 | 28170215_1 | RVV-2*1.5 |  |  | m
95 | 29050305_1 | 镀锌线槽 MR100*50 |  |  | m
96 | 29050315_1 | 镀锌线槽 MR150*75 |  |  | m
97 | 29050315_2 | 镀锌线槽 MR150*75 |  |  | m
98 | 29150315 | 镀锌线盒 |  |  | 个
99 | 29150315_1 | 防爆底盒 |  |  | 个
100 | 30090120_1 | 电话网络插座 |  |  | 个
101 | 30090120_2 | 免提电话插座 |  |  | 个
102 | 30090140_1 | 双口网络插座 |  |  | 个
103 | 30130300_1 | 6W音量控制器 |  |  | 台
104 | 54055315_1 | 32U机柜 |  |  | 个
105 | 54370410_1 | 双层微穿孔板消声器 500*320mm，L=1500mm |  |  | 台
106 | 54370485 | 减振器 |  |  | 个
107 | 54410100 | 压力表 |  |  | 台(块)
108 | 54410755 | 温度计 |  |  | 支
109 | 54436295_1 | 24口配线架 |  |  | 台
110 | BCZC_1 | 4T监控专用硬盘(紫盘) |  |  | 台
111 | BCZC_2 | 气体终端 |  |  | 个
112 | BCZC_3_1 | 气体终端箱（五气） |  |  | 个
113 | 50030300_1 | 医用精密空调机组 AHU-301 风量:5000m3/h,新风量:1600m3/h,机外余压:600pa,制冷量:42kw,制热量:42kw，电机功率:2.2kw，PTC再热量:12KW，加湿量15kg/h，总功率：15KW |  |  | 台
114 | 50030300_2 | 吊顶式新风机组 PAU-301 送风量:2000m3/h,新风量:2000m3/h，机外余压:200pa,制冷量:26.3kw,制热量:25kw，电机功率:0.45kw，冷冻水进出水温度:12°C，水流量:22.4m3/h，冷媒类型:R410a |  |  | 台
115 | 50230100_1 | 风机盘管 FP-300 送风量510m3/h,机外风压50Pa，功率0.062KW,制冷量3.2KW |  |  | 台
116 | 50230100_2 | 风机盘管 FP-500 送风量850m3/h,机外风压50Pa，功率0.091KW,制冷量5.0KW |  |  | 台
117 | 50230100_3 | 风机盘管 FP-400 送风量680m3/h,机外风压50Pa，功率0.075KW,制冷量4.2KW |  |  | 台
118 | 54090110_5 | 3XAL配电箱 |  |  | 台
119 | 54090140_1 | 3XAL1配电箱 |  |  | 台
120 | 54090140_2 | 3XAP配电箱 |  |  | 台
121 | 54370410_2 | 双层微穿孔板消声器 630*400mm，L=1500mm |  |  | 台
122 | 54370560_1 | 22寸液晶监视器 |  |  | 台
123 | 54370595_1 | 局部等电位端子箱LEB |  |  | 台
124 | 54430310_1 | 网络高清半球摄像机 |  |  | 台
125 | 54435710_2 | 24口POE供电网络交换机 |  |  | 台
126 | 54435865_1 | 分区寻呼器 |  |  | 台
127 | 54436080 | 有线话筒 |  |  | 台
128 | 54436175_1 | 天花喇叭 |  |  | 只
129 | 54436290_1 | 24路网络硬盘录像机 |  |  | 台
130 | 54436290_2 | 单碟DVD影碟机 |  |  | 台
131 | 54436780_1 | 医用IT隔离变压器 8.0KVA（医疗IT系统8.0KVA）（包括医用隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、专用电源、外接报警显示和测试仪、熔断器及相关安装连接辅材等） |  |  | 台
132 | 58000050_1 | 离心排风机 EAF-01 风量:500m3/h，机外余压:200pa，电机功率:0.1KW |  |  | 台
133 | 58000050_2 | 离心排风机 EAF-02 风量:500m3/h，机外余压:200pa，电机功率:0.1KW |  |  | 台
注：指招标人要求填写的工程中使用的主要设备材料情况。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表_1
分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除内容:拆除范围内砖砌体及废料外运 2.拆除高度:2.8m | m3 | 153.37
2 | 011605001001 | 楼地面拆除 | 1.拆除内容:拆除范围内地砖、地板胶、找平层10mm及废料外运 | m2 | 459.64
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除内容:拆除范围内门窗及废料外运 | m2 | 41.58
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除内容:拆除范围内天花及龙骨及废料外运 | m2 | 458.37
5 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.拆除内容:拆除护士站(共3.6m2) | 个 | 1
6 | 011609002001 | 更衣隔断拆除 | 1.拆除隔墙的饰面种类:更衣隔断拆除 2.拆除内容:拆除更衣隔断及附件、搬运更衣室内柜子、废料外运 | m2 | 15
7 | 011612001001 | 风管及其附件拆除 | 1.拆除内容:拆除范围内风管及阀门、消声器、风口等附件及废料外运 | m | 81.6
分部小计
门窗工程
8 | 010802001001 | 气密封单扇平开门 M0921 | 1.名称及门代号:气密封单扇平开门 M0921 2.洞口尺寸:900*2100 3.门框、扇材质:钢板喷塑、铝合金门套包边 4.玻璃品种、厚度:带观察窗 | m2 | 33.12
9 | 010805001001 | 气密封电动趟门 ZDM1021 | 1.名称及门代号:气密封电动趟门 ZDM1021 2.洞口尺寸:1000*2100 3.门框、扇材质:钢板喷塑、铝合金门套包边 4.玻璃品种、厚度:带观察窗 | 樘 | 1
10 | 010805001002 | 玻璃电动趟门 ZDM1521-B | 1.名称及门代号:玻璃电动趟门 ZDM1521-B 2.洞口尺寸:1500*2100 3.门框、扇材质:钢板喷塑、铝合金门套包边 4.玻璃品种、厚度:带观察窗 | 樘 | 1
11 | 010805001003 | 气密封电动双开平开门 ZDPKM1521 | 1.名称及门代号:气密封电动双开平开门 ZDPKM1521 2.洞口尺寸:1500*2100 3.门框、扇材质:钢板喷塑、铝合金门套包边 4.玻璃品种、厚度:带观察窗 | 樘 | 1
12 | 010802003001 | 气密封防火双扇平开门 FHM1521(常闭门) | 1.名称及门代号:气密封防火双扇平开门 FHM1521(常闭门) 2.洞口尺寸:1500*2100 3.门框、扇材质:铝材包边 4.玻璃品种、厚度:带观察窗 | 樘 | 1
分部小计
楼地面装饰工程
13 | 011103002002 | 楼面3做法 2mmpvc石英地板卷材（含70mm厚水泥砂浆找平） | 1.面层材料品种、规格、颜色:2mmpvc石英地板卷材(防火B1级) 2.自流平做法:3mm厚PVC胶地板专业特种水泥自流平敷设 3.找平层厚度、材料种类:70厚1:3水泥砂浆 4.其他详见设计图纸及规范 | m2 | 396.05
14 | 011103002003 | 楼面4做法 2mm橡胶地板卷材（防静电）（含70mm厚水泥砂浆找平） | 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm橡胶地板卷材（防静电） 2.自流平做法:3mm厚橡胶地板专业特种水泥自流平敷设 3.找平层厚度、材料种类:70厚1:3水泥砂浆 4.其他详见设计图纸及规范 | m2 | 26.3
15 | 011105B00001 | 石英地板波打线 100mm宽 | 1.工程部位:石英地板波打线 2.尺寸:100mm宽 3.自流平做法:3mm厚石英地板专业特种水泥自流平敷设 4.找平层厚度、材料种类:70厚1:3水泥砂浆 5.其他详见设计图纸及规范 | m2 | 35.14
16 | 011105B00002 | 橡胶地板波打线(防静电) 100mm宽 | 1.工程部位:橡胶地板波打线(防静电) 2.尺寸:100mm宽 3.自流平做法:3mm厚橡胶地板专业特种水泥自流平敷设 4.找平层厚度、材料种类:70厚1:3水泥砂浆 5.其他详见设计图纸及规范 | m2 | 2.15
17 | 011105007001 | 踢脚1做法 2.0mmpvc石英地板踢脚(100mm高) | 1.面层材料种类、规格、颜色:2mm厚PVC石英地板踢脚线（踢脚线顶切成≥45°斜坡或与墙面平,配套胶地板专用压条）(防火A级) 2.粘结层厚度、材料种类:胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产) 3.基层处理:15厚1:3水泥砂浆找平/配套R>30圆弧阴角垫条 4.踢脚线高度:踢脚高度100mm 5.其他详见设计图纸及规范 | m | 356.82
18 | 011105007002 | 踢脚2做法 2.0mm橡胶地板踢脚(100mm高) | 1.面层材料种类、规格、颜色:2mm厚橡胶地板踢脚线（踢脚线顶切成≥45°斜坡或与墙面平,配套胶地板专用压条）(防火A级) 2.粘结层厚度、材料种类:胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产) 3.基层处理:15厚1:3水泥砂浆找平/配套R>30圆弧阴角垫条 4.踢脚线高度:踢脚高度100mm 5.其他详见设计图纸及规范 | m | 21.86
分部小计
天棚工程
19 | 011302001001 | 顶棚2做法 6.0厚无机涂板吊顶 | 1.面层材料品种、规格:6.0厚无机预涂板 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:反支撑加固形式、钢筋Φ8带栓吊杆、吊顶高度至层高 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.龙骨材料种类、规格、中距:方钢龙骨C75*45*1.0 5.其他详见设计图纸及规范 | m2 | 430
20 | 011302001002 | 顶棚3做法 1.2厚电解钢板吊顶 | 1.面层材料品种、规格:1.2厚电解钢板 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:反支撑加固形式、钢筋Φ8带栓吊杆、吊顶高度至层高 3.基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.龙骨材料种类、规格、中距:钢结构龙骨50*30mm 5.防护材料种类:高压喷涂抗菌涂料(两底六面) 6.其他详见设计图纸及规范 | m2 | 28.45
21 | 011301001001 | 乳胶漆涂料机房天棚做法 | 1.基层类型:上层楼板楼板 2.腻子种类:乳胶漆涂料 3.涂料品种、喷刷遍数:2遍 | m2 | 1.61
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
22 | 011210006001 | 墙面3做法 6.0mm无机预涂板墙体（单面饰面层） | 1.墙面面层材料品种、规格:6.0mm无机涂板-单面饰面层 2.墙面龙骨材料种类、规格、中距:C75*45*1.0轻钢龙骨(内填50厚防火岩棉) 3.墙面基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板单面 | m2 | 617.04
23 | 011210006002 | 墙面3做法 6.0mm无机预涂板墙体（双面饰面层） | 1.墙面面层材料品种、规格:6.0mm无机涂板-双面饰面层 2.墙面龙骨材料种类、规格、中距:C75*45*1.0轻钢龙骨(内填50厚防火岩棉) 3.墙面基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板双面 | m2 | 219.24
24 | 011210006003 | 墙面5做法 1.2mm厚预制电解钢板墙体 | 1.墙面面层材料品种、规格:1.2mm电解钢板 2.墙面龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2方钢龙骨(内填50厚防火岩棉) 3.墙面基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 4.防护材料种类:高压喷涂抗菌涂料(两底六面) 5.其他详见设计图纸及规范 | m2 | 64.66
25 | 010401003001 | 红砖土建隔墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM7.5 | m3 | 5.58
分部小计
手术室装备
26 | 011501011001 | 智能药品柜 | 1.柜类型:智能药品柜 2.柜规格:900mm*1700mm*350mm 3.安装方式:嵌入式 4.材料种类、规格:外框全不锈钢材质，外把手为锌合金材质、带10.1寸显示屏，RFID刷卡解锁开门，底部四周装福马轮，中间带蓄电池安放架，两侧内侧安装天线，共10个 5.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 1
27 | 011501011002 | 智能麻醉柜 | 1.柜类型:智能麻醉柜 2.柜规格:900mm*1700mm*350mm 3.安装方式:嵌入式 4.材料种类、规格:外框全不锈钢材质，外把手为锌合金材质、带10.1寸显示屏，RFID刷卡解锁开门，底部四周装福马轮，中间带蓄电池安放架，两侧内侧安装天线，共10个 5.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 1
28 | 011501011003 | 智能器械柜 | 1.柜类型:智能器械柜 2.柜规格:900mm*1700mm*350mm 3.安装方式:嵌入式 4.材料种类、规格:外框全不锈钢材质，外把手为锌合金材质、带10.1寸显示屏，RFID刷卡解锁开门，底部四周装福马轮，中间带蓄电池安放架，两侧内侧安装天线，共10个 5.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 1
29 | 011501011004 | 保温柜 | 1.柜类型:保温柜 2.型号:FYL-YS-150L 3.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 1
30 | 011501020001 | 记录台（书写台） | 1.名称:记录台（书写台） 2.规格:700mm*400mm*300mm 3.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 1
31 | 030404001001 | 手术室内多功能液晶控制面板 | 1.名称:手术室内多功能液晶控制面板 2.部位:手术室组合控制箱内 3.规格:780mm*880mm 4.功能包括:时钟、计时钟、医气安全监测、照明系统控制、IT电源监控、空调系统监控、语音电话、语音群呼、背景音乐播放。 5.功能包括:能控制天花普通照明系统，控制调节无影灯的开、关组合多功能控制面板及照度。能控制空调机组的运行、出现故障时发出声光报警，当高效过滤器失效时可发出声光报警。有气体报警功能。 6.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1
32 | 011507003001 | 医用四联X光观片箱 | 1.名称:医用四联X光观片箱 2.部位:手术室配置 3.规格:900mm*1100mm*140mm 4.材质:内嵌式，四联，底箱采用无锈钢板，内置飞利浦光管及继电器，外框铝合金制作 5.其他详见设计图纸及规范 | 个 | 2
33 | 030404018001 | 医疗用电插座箱(A) | 1.名称:医疗用电插座箱(A) 2.型号:86面板、3个220V 10A插座,1个220V 16A插座 3.含（医疗插座）标识牌 4.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 3
34 | 030404018002 | 非医疗用电插座箱(B) | 1.名称:医疗用电插座箱(B) 2.型号:86面板、3个220V 10A插座,1个380V 16A插座 3.含（医疗插座）标识牌 4.其他详见设计图纸、招标文件及规范 | 台 | 1
35 | 011501020002 | 护士站台面 | 1.名称:护士站台面 2.其他详见设计图纸及规范 | m | 5.9
分部小计
其他
36 | 030506007001 | 导诊显示屏 | 1.名称:导诊显示屏 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 2
37 | 011501003001 | 标准化办公桌椅 | 1.名称:标准化办公桌椅 2.其他详见设计图纸及规范 | 套 | 10
分部小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表_1
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-装饰工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表11其他项目清单与计价汇总表_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表11-3
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表11-1材料设备暂估价计价表_1
材料设备暂估价计价表
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-装饰工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 暂估单 价(元) | 结算单 价(元) | 价差(元) | 合价(元)
1 | 导诊显示屏 | 台
2 | 标准化办公桌椅 | 套
合 计
注：编制招标控制价时，由招标人填写材料信息，并在备注栏说明暂估价的材料设备拟用在哪些清单的清单项目上，投标人应将上述材料设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 表11-2计日工表_1
计日工表
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
合 计
注：1.本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。 2.竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

## 表11-3发包人供应材料（设备）明细表_1
发包人供应材料（设备）明细表
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料设备名称、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
合 计

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表_1
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-装饰工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计

## 主要设备材料价格表_1
主要设备材料价格表
工程名称:暨南大学附属深圳眼科医院三层视光学科手术室设备采购及安装改造项目-装饰工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 品牌 | 规格、型号等 | 单位 | 单价(元)
1 | 05055146_1 | 8厚硅酸钙板 |  |  | m2
2 | 01231012_1 | 电解钢板 1.2mm |  |  | m2
3 | 04150907_1 | 红砖 240×115×53 |  |  | 千块
4 | 06250112_1 | 50厚防火岩棉 |  |  | m2
5 | 09010010_1 | 6.0mm无机涂板 |  |  | m2
6 | 09035306_1 | 电解钢板 1.2mm |  |  | m2
7 | 09115202_1 | 8厚硅酸钙板 |  |  | m2
8 | 09115230_1 | 6.0mm无机涂板 |  |  | m2
9 | 10010012_2 | 轻钢龙骨C75*45*1.0 |  |  | m
10 | 10010012_3 | 50*30*2.0mm镀锌方钢龙骨 |  |  | m
11 | 10010020_1 | 方钢龙骨C75*45*1.0 |  |  | m2
12 | 10010020_2 | 钢结构立柱龙骨 50*30*2.0mm |  |  | m2
13 | 11030122_1 | 气密封防火双扇平开门 FMH1521 |  |  | m2
14 | 11110222_1 | 气密封单扇平开门 M0921 |  |  | m2
15 | 11170156_1 | 气密封电动单开趟门 ZDM1021 |  |  | 樘
16 | 11170156_2 | 玻璃电动趟门 ZDM1521-B |  |  | 樘
17 | 11170156_3 | 气密封电动双扇平开门 ZDPKM1521 |  |  | 樘
18 | 12090110_1 | 2.0mmPVC石英地板胶踢脚线 |  |  | m
19 | 12090110_2 | 2mm橡胶地板卷材踢脚线 |  |  | m
20 | 13015321_1 | 抗菌涂料 |  |  | kg
21 | 13030110_1 | 乳胶漆 |  |  | kg
22 | 13190110_1 | 2.0mmPVC石英地板胶卷材 |  |  | m2
23 | 13190112_1 | 2mm橡胶地板卷材 |  |  | m2
24 | 25415880_1 | 四联X光观片箱:900*1100*140 |  |  | 套
25 | 54410600_1 | 导诊显示屏 |  |  | 台
26 | 70010304 | 干混砌筑砂浆 M7.5 |  |  | t
27 | 70016005_1 | 3mm水泥基自流平 |  |  | m3
28 | BCZC_4 | 护士站台面 |  |  | m
29 | BCZC_5 | 不锈钢板 书写台700mm*400mm*300mm304 |  |  | 个
30 | BCZC_6_1 | 标准化办公桌椅 |  |  | 套
31 | 54090130_1 | 医疗用电插座箱(A) 86面板、3个220V 10A插座,1个220V 16A插座 |  |  | 台
32 | 54090130_2 | 非医疗用电插座箱(B) 86面板、3个220V 10A插座,1个380V 16A插座 |  |  | 台
33 | 54370500_1 | 手术室内多功能液晶控制面板 |  |  | 台
34 | BCZC_1 | 智能药品柜 |  | 900mm*1700mm*350mm | 个
35 | BCZC_2 | 智能麻醉柜 |  | 900mm*1700mm*350mm | 个
36 | BCZC_3 | 智能器械柜 |  | 900mm*1700mm*350mm | 个
37 | BCZC_4_1 | 保温柜 |  |  | 个
注：指招标人要求填写的工程中使用的主要设备材料情况。